# 2026학년도 스마트팜과 컨테이너형 첨단 수직농장 제조 구매

# 규격 제안서 라이트 초안

작성일: 2026년 [ ]월 [ ]일

제출처: 여주자영농업고등학교

심사용 제출본 주의사항

본 문서는 평가용 초안이므로 업체명, 브랜드명, 로고, 대표자명, 주소, 특정 제품명을 기재하지 않는 것을 전제로 작성하였다. 원본 제출용에는 주관사업자 정보와 직인을 별도 반영한다.

## 0. 제안 전략 요약

본 제안은 컨테이너형 첨단 수직농장을 교육 실습, 위생 동선, 수경재배 실습, 환경제어 실습이 동시에 가능한 통합형 실습시설로 구축하는 것을 목표로 한다. 발주 규격서의 40ft HC 냉동컨테이너 5동, DFT 4 SET, NFT 4 SET, 클라우드 기반 복합환경 제어, 재배 데이터 모니터링, 시운전 및 1년 무상 A/S 요구사항을 기준으로 설계한다.

라이트 도전 기준의 핵심은 다음 세 가지이다.

| 구분 | 제안 방향 |
| --- | --- |
| 기술 적격 | 규격서 항목별 동등 이상 충족 여부를 표로 명확히 제시 |
| 심사 대응 | 제품 성능·품질 40점, 설치·운영계획 20점, 유지관리·사후관리 20점에 직접 대응 |
| 리스크 관리 | 특정 브랜드명 대신 기능·성능 중심 표현 사용, 대체 가능성과 동등 이상 사양을 강조 |

# I. 납품 수행능력

## 1. 일반 현황

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 회사명 | [원본 제출용에만 기재] |
| 대표자 | [원본 제출용에만 기재] |
| 사업분야 | 스마트팜 설비 제조, 수경재배 시스템, 식물생장조절실, 환경제어 시스템 |
| 소재지 | [원본 제출용에만 기재] |
| 보유 자격 | 공장등록증, 직접생산확인증명서, 나라장터 등록 등 증빙자료 첨부 |
| 사업 수행 범위 | 설계 협의, 제조, 운송, 현장설치, 시운전, 사용자 교육, 하자보수 |

## 2. 유사 사업 수행 경험

제안사는 밀폐형 수직농장, 컨테이너형 재배시설, 실내 수경재배 시스템, 교육·실습형 스마트팜 구축 경험을 바탕으로 본 사업을 수행한다. 특히 본 사업과 유사한 컨테이너형 재배시설, 다단 수경재배, 복합환경 제어, 양액 자동제어, 교육기관 실습시설 구축 경험을 중심으로 실적을 제시한다.

| 구분 | 활용 가능한 유사 경험 | 본 사업 반영 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 컨테이너형 재배시설 | 컨테이너 내부 재배시스템 제작·설치 | 40ft HC 냉동컨테이너 기반 5동 구성 |
| 큐브형 스마트팜 | 재배실, 양액, 공조, 제어 일체형 구축 | DFT/NFT 재배 컨테이너 구성 |
| 교육기관 스마트팜 | 학교·대학 실습용 재배시스템 | 학생 실습, 유지관리 교육, 매뉴얼 제공 |
| 도심형 스마트팜 | 체험·교육·운영 복합시설 | 위생동선, 저장·출하, 운영동선 반영 |
| 밀폐형 수직농장 | 광·대기·양액 환경 통합제어 | 클라우드 기반 재배레시피 제어 |

## 3. 정량평가 대응

| 평가항목 | 배점 | 대응 계획 |
| --- | --- | --- |
| 경영상태 | 10 | 신용평가등급확인서 제출 |
| 최근 1년 공공기관 등 납품실적 | 5 | 공공기관 실적 우선 제출, 부족 시 유사 실적 보완 제시 |
| 시설물 보유 | 5 | 제조공장, 사무소, A/S 차량 증빙 제출 |

최근 1년 공공기관 등 납품실적은 참가자격이 아닌 정량평가 항목이다. 다만 기술평가 85점 이상 통과를 위해 정성평가에서 제품 성능, 설치계획, 사후관리 계획을 충분히 보강한다.

# II. 제품 성능 및 품질

## 1. 사업 이해

본 사업은 단순 재배기 납품이 아니라, 스마트팜과 학생들이 실제 재배공정 전체를 학습할 수 있는 컨테이너형 첨단 수직농장 구축 사업이다. 입구·위생, 작업·육묘, 저장·출하, DFT 재배, NFT 재배의 5개 기능 모듈을 연결하여 출입부터 재배, 수확, 저장, 출하까지의 동선을 교육적으로 이해할 수 있도록 구성한다.

## 2. 전체 구성

| 컨테이너 | 주요 공간 | 주요 기능 | 주요 설비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1동 | 출입전실, 위생전실 | 출입관리, 위생관리, 오염원 차단 | 손세정대, 장화세척대, 에어샤워, 살균건조 보관함, 락커 |
| 2동 | 작업실, 육묘실 | 파종, 육묘, 비료 제조, 작업 실습 | 작업대, 싱크대, 육묘대, 비료탱크, 냉난방, 환기 |
| 3동 | 상온저장실, 저온저장실, 출하실 | 수확물 보관, 출하 전 처리 | 냉동기, 에어커튼, 저장공간, 작업공간 |
| 4동 | DFT 재배실 | 담액식 수경재배 실습·생산 | DFT 베드 4 SET, LED, 양액탱크, 펌프, 센서, 제어 |
| 5동 | NFT 재배실 | 박막식 수경재배 실습·생산 | NFT 거터 4 SET, LED, 양액탱크, 펌프, 센서, 제어 |

## 3. 컨테이너 및 공간 품질

제안 시스템은 ISO 40ft HC 냉동컨테이너를 기반으로 하며, 단열성, 기밀성, 내부 위생성, 유지보수 편의성을 고려하여 구성한다. 내부 마감은 습도와 세척에 강한 재질을 적용하고, 재배실 내 배관·전선 노출을 최소화하여 교육 실습 중 안전성을 확보한다.

주요 반영사항:

40ft HC 냉동컨테이너 5동 기준 구성

기능별 실 구획과 출입 동선 반영

내부 단열 및 위생 마감 적용

전기, 배관, 통신, 배수 동선 정리

계단, 슬로프, 난간 등 이용 안전시설 반영

## 4. DFT 재배 시스템

DFT 재배실은 담액식 수경재배의 구조와 운영원리를 학습할 수 있도록 베드, 양액탱크, 순환펌프, 수위센서, 유량감지, 양액제어를 통합 구성한다.

주요 성능:

DFT 재배장치 4 SET 구성

베드 바디와 커버 분리형 구조

수평 확보 및 누수 방지 구조 적용

급액탱크 자동 수위 유지

유량흐름센서 기반 펌프 이상 감지

EC, pH, 수온 기반 양액 관리

## 5. NFT 재배 시스템

NFT 재배실은 거터형 베드를 이용하여 박막식 수경재배의 유량, 구배, 회수 구조를 실습할 수 있도록 구성한다.

주요 성능:

NFT 재배장치 4 SET 구성

ABS 또는 동등 이상 재질 거터 적용

바디와 커버 분리형 구조

고무 가스켓 또는 동등 이상 누수 방지 구조

0.5도 이상 구배 확보

거터별 유량 조절 밸브 적용

## 6. 광환경 시스템

식물생장 전용 LED는 재배단별 균일한 광환경을 제공하도록 배치하며, 발주 규격의 평균 PPFD 기준을 충족하도록 설계한다.

주요 성능:

식물생장 전용 LED 적용

재배면 평균 PPFD 300 umol/m2/s 이상 확보

CRI 90% 이상 또는 동등 이상

수명 50,000시간급 또는 동등 이상

재배단별 유지보수와 교체가 쉬운 구조

케이블 덕트 적용으로 전선 노출 최소화

## 7. 대기환경 시스템

재배실 내부의 온도, 습도, CO2, 환기, 기류를 통합 관리하여 작물 생육 안정성과 실습 재현성을 확보한다.

주요 성능:

냉난방기 기반 온도 제어

제습기 기반 습도 제어

전열교환기 기반 환기 제어

천장 및 바닥 기류생성장치 적용

재배단 사이 미세기류 형성

CO2 농도 모니터링 및 제어

이상상황 알림 및 비상제어 연동

## 8. 양액환경 시스템

양액환경 시스템은 EC, pH, 수온 데이터를 실시간 수집하고, 재배레시피에 따라 양액 공급 및 보정을 수행한다.

주요 성능:

EC, pH, 수온 데이터 자동 수집

A/B/pH 용액 정량 주입

급액 주기 및 급액량 설정

원수 자동 보충 및 수위 유지

펌프, 밸브, 유량센서 연동

데이터 이력 저장 및 조회

## 9. 클라우드 기반 복합환경 제어

제어시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 접속 가능한 웹 기반 시스템으로 구성한다. 광환경, 대기환경, 양액환경을 작물별 재배레시피에 따라 자동제어하고, 실시간 데이터와 영상 모니터링을 지원한다.

주요 기능:

온도, 습도, CO2, EC, pH, 수온 실시간 모니터링

LED, 냉난방, 제습, 환기, 펌프, 밸브 원격 제어

1채널 및 4채널 단위 제어 구성에 대응 가능한 모듈형 제어

재배레시피 기반 스케줄 제어

IP 카메라 영상 모니터링

데이터 이력 조회 및 엑셀 다운로드

비상상황 알림 및 수동 제어

# III. 설치 및 운영계획

## 1. 납품 일정

계약 체결 후 90일 이내 납품, 설치, 시운전, 사용자 교육을 완료한다. 컨테이너 제작과 제어시스템 준비를 병행하여 전체 일정을 단축한다.

| 단계 | 기간 | 주요 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 착수 및 현장협의 | D+1~D+7 | 현장조건 확인, 발주처 협의, 배치 확정 | 착수보고, 현장확인서 |
| 2. 제작도면 확정 | D+8~D+15 | 컨테이너, 전기, 배관, 장비 배치 확정 | 제작도면, 장비목록 |
| 3. 자재 발주 및 제작 | D+16~D+45 | 컨테이너 개조, 재배장치, 전장, 배관 제작 | 제작검사 기록 |
| 4. 공장 사전조립 | D+46~D+60 | LED, 센서, 펌프, 제어반 사전 결선 | 사전검수 체크리스트 |
| 5. 운송 및 현장 반입 | D+61~D+70 | 컨테이너 운송, 크레인 반입, 위치 정렬 | 반입확인서 |
| 6. 현장 설치 | D+71~D+82 | 전기, 통신, 배관, 실외기, 안전시설 설치 | 설치점검표 |
| 7. 시운전 | D+83~D+88 | 냉난방, 제습, 양액, LED, 제어 테스트 | 시운전 결과서 |
| 8. 교육 및 준공 | D+89~D+90 | 사용자 교육, 매뉴얼 제공, 인수인계 | 교육확인서, 준공자료 |

## 2. 현장 설치 관리

현장 설치는 학생 및 교직원 동선과 안전을 고려하여 작업구역을 분리하고, 반입·양중·전기작업·배관작업·시운전을 단계별로 관리한다.

관리 항목:

반입 전 현장 진입로, 장비 위치, 크레인 작업반경 확인

기초 블록, 배수로, 실외기 패드 등 발주처 선행공사 확인

컨테이너 수평 및 위치 정렬 확인

전기, 통신, 급배수 연결부 점검

실외기, 계단, 슬로프, 난간 설치상태 점검

설치 후 청소 및 안전점검 시행

## 3. 시운전 및 성능확인

시운전은 단위장비 테스트와 통합운전 테스트로 나누어 수행한다.

| 구분 | 확인 항목 |
| --- | --- |
| 컨테이너 | 기밀, 단열, 문 개폐, 내부 마감, 누수 여부 |
| 전기 | 분전반, 누전차단, 접지, 부하별 전원공급 |
| 공조 | 냉난방, 제습, 환기, 기류 순환 |
| 양액 | 탱크 수위, 펌프, 밸브, 유량, EC/pH/수온 센서 |
| LED | 점등, 채널 제어, 광량, 설치상태 |
| 제어 | 센서 데이터 수집, 원격제어, 알림, 데이터 저장 |
| 교육 | 운영자 계정, 매뉴얼, 일상점검 방법 |

# IV. 유지관리 및 사후관리 계획

## 1. 무상 A/S

시운전 완료일로부터 1년간 무상 A/S를 제공한다. 하자 발생 시 원인 파악, 임시조치, 부품 교체, 재발 방지 조치를 단계적으로 수행한다.

| 구분 | 대응 내용 |
| --- | --- |
| 접수 | 전화, 이메일, 메시지 등으로 장애 접수 |
| 원격 확인 | 제어시스템 접속, 센서 데이터 확인, 운영상태 진단 |
| 현장 출동 | 원격 조치 불가 시 현장 방문 |
| 부품 교체 | 센서, 펌프, 밸브, 제어부, LED 등 필요 부품 교체 |
| 보고 | 조치내용, 원인, 재발방지 사항 기록 |

## 2. 장애 대응 기준

| 장애 유형 | 예시 | 대응 방향 |
| --- | --- | --- |
| 긴급 장애 | 정전, 누수, 펌프 정지, 냉난방 정지 | 원격 확인 후 우선 조치, 필요 시 현장 출동 |
| 일반 장애 | 센서값 이상, 알림 오류, 일부 장비 미동작 | 원인 분석 후 부품 또는 설정 조치 |
| 운영 문의 | 레시피 설정, 데이터 다운로드, 알림 설정 | 원격 안내 또는 정기점검 시 교육 |

## 3. 사용자 교육

교육은 교사와 실습 담당자가 직접 운영할 수 있도록 실습 중심으로 진행한다.

교육 내용:

컨테이너형 수직농장 전체 구조 이해

DFT/NFT 재배방식 차이와 운영방법

LED, 냉난방, 제습, 환기, CO2 운영방법

EC, pH, 수온 관리 및 양액 제조

클라우드 제어시스템 사용법

데이터 조회 및 엑셀 다운로드

일상점검, 세척, 소모품 관리

비상상황 발생 시 조치방법

## 4. 유지관리 산출물

| 산출물 | 내용 |
| --- | --- |
| 운영 매뉴얼 | 장비별 사용법, 일상점검, 비상조치 |
| 시운전 결과서 | 장비별 정상작동 확인 결과 |
| 교육확인서 | 교육일자, 참석자, 교육내용 |
| A/S 접수대장 | 장애 접수 및 조치 이력 |
| 정기점검표 | 센서, 펌프, 밸브, LED, 공조 상태 점검 |

# V. 특색 제안

## 1. 교육용 재배레시피 기본 제공

준공 시 엽채류 실습에 바로 활용 가능한 기본 재배레시피를 제공한다. 학생들이 광주기, 온습도, EC/pH 조건 변화에 따른 생육 차이를 관찰할 수 있도록 교육용 실험 항목을 함께 제안한다.

## 2. 비교 실습형 DFT/NFT 운영

DFT와 NFT를 같은 작물 또는 다른 작물로 비교 운영할 수 있도록 기본 운영안을 제공한다. 이를 통해 학생들이 수경재배 방식별 물 사용량, 유량, 뿌리 환경, 생육 차이를 실습할 수 있다.

## 3. 운영 데이터 기반 수업 활용

온도, 습도, CO2, EC, pH, 수온 데이터를 엑셀로 내려받아 생육일지, 환경분석, 스마트농업 데이터 수업에 활용할 수 있도록 한다.

# VI. 제출 전 확인사항

| 구분 | 확인 |
| --- | --- |
| 심사용 제안서에서 업체명, 브랜드명, 로고 삭제 | [ ] |
| 특정 제품명 대신 기능·성능 중심 표현 사용 | [ ] |
| 직접생산확인증명서 4110670501 첨부 | [ ] |
| 공장등록증 첨부 | [ ] |
| 나라장터 세부품명 등록 확인 | [ ] |
| 최근 1년 공공기관 실적 증빙 첨부 | [ ] |
| 제조공장, 사무소, A/S 차량 증빙 첨부 | [ ] |
| 신용평가등급확인서 첨부 | [ ] |
| 규격 대응표 첨부 | [ ] |
| 시운전 및 A/S 계획 첨부 | [ ] |